附件一：

改造内容要求表

| 序号 | 站点 | 停车位 （个） | 充电桩拟建规模 | 充电总功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄山冲公交首末站 | 8 | 1个480kW（1拖8） 直流充电桩 | 480 |
| 2 | 杨慧万科城首末站 | 12 | 2个360kW（1拖6） 直流充电桩 | 720 |
| 3 | 太慈桥公交停车场 | 24 | 4个360kW（1拖6） 直流充电桩（分二期实施） | 1440 |
| 4 | 贵高速.花溪26度公交首末站 | 8 | 300KW（1拖8）直流充电桩1台 | 300 |
| 5 | 丽景阳天公交首末站 | 6 | 3个180kW 双枪充电桩 | 540 |
| 6 | 公交金阳枢纽站 | 24 | 360kw（1拖6） 直流充电桩4台 | 1440 |
| 7 | 都拉营公交首末站 | 10 | 5个120kW 双枪充电桩 | 600 |
| 8 | 中环路西段（桥下）停车场 | 10 | 5个120kW 双枪充电桩 | 600 |
|  | 合计 | 102 |  | 6120 |

备注：用电方案以属地供电局批准方案为准。单枪充电功率不低于60kw。

充电设备功能相关技术要求

1.分体式直流充电机技术参数：

使用条件

（1）环境条件

a.环境温度：-20℃～+50℃；

b.相对湿度：5％～95％；

c.海拔高度：≤2000m；

d.大气压强：80kPa～110kPa。

（2）电源条件

a.交流输入电压：380V±15％；

b.交流电源频率：50Hz±1Hz。

（3）辅助电源条件

a.低压辅助电源：充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源。

b.辅助电源电压：12V。

c.辅助电源额定电流：10A。

d.纹波峰值系数：不超过±1%。

（4）输出电压和额定功率

表1模块参数

| 单个模块功率 | ≥30kW |
| --- | --- |
| 直流输出电压范围 | DC200-1000V |
| 模块恒功率输出电压范围 | DC300-1000V |

（5）充电枪线

a.充电枪头及枪线统一选用250A。

b.250A枪线规格，枪线外漏6米

直流充电机技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入电压 | V | 380±15％ |
| 2 | 交流电源频率 | Hz | 50±1 |
| 3 | 直流输出电压范围 | V | 200-1000 |
| 4 | 充电模块功率 | kW | ≥30kW |
| 5 | 恒功率输出电压范围 | V | 300-1000 |
| 6 | 功率因数 |  | ≥0.98（50%＜PO/PN ≤100%） ≥0.95（20%≤PO/PN≤50%） |
| 7 | 效率 |  | ≥93%（50%＜PO/PN≤100%） ≥88%（20%≤PO/PN≤50%） |
| 8 | 电压精度 | % | 不超过±0.5% |
| 9 | 电流精度 | % | ≥30A：不超过±1% ＜30A：不超过±0.3A |
| 10 | 稳压精度 | % | 不超过±0.5% |
| 11 | 稳流精度 | % | 不超过±1.0% |
| 12 | 纹波系数 | % | 峰值：不超过±1% |
| 13 | 噪声 |  | 满足国标Ⅱ级要求 |
| 14 | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |
| 15 | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |
| 16 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |
| 17 | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |
| 18 | 防护等级 |  | IP54 |
| 19 | 通信方式 |  | 4G/以太网 |
| 20 | 人机交互 |  | 7寸真彩液晶触摸屏 |

结构形式

充电系统为分体式结构，基本构成包括充电主机和充电终端，充电主机与充电终端应可分开放置，便于场站整体规划布局及设备使用操作。

（1）充电主机是充电机的控制中心和通信枢纽，将三相交流输入转换为直流输出，实现充电机的充电控制、与BMS通信获取电池状态和运行信息，同时获取电能计量表数据，完成充电计费和充电过程的联动控制，并将计量计费、充电机工作信息传送给充电站监控系统，同时负责与充电监控平台交换数据、接收并执行充电监控平台下送的控制命令。

（2）充电终端应具备人机交互的功能

（3）充电机整流部分应为模块化设计，当部分模块出现故障时，应不影响其他模块和整台设备的正常使用。

（4）实现充电机增容改造，且改造方案不应存在技术壁垒。

（5）充电终端是自助式的，无需人工服务。

功能要求

充电设定方式

在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

充电控制

a）具备VIN自动识别充电：通过插枪，自动识别车辆BMS传回VIN码，自动启动充电或遵循后台设置的启动充电时间，自动启动；充电结束后，自动停止，充电未结束时，通过手机、PAD、PC等终端，可直接选择充电枪，终止充电。

b）定时充电功能：可以自动或手动设置充电时间，充分利用低谷电价，降低运营成本。

c）一键启动充电功能：可以通过一键启动给通过绝缘检测通信正常的车辆启动充电。

充电策略

a）负载平均调度策略：充电功率单元平均分配到不同的充电枪上。即各充电枪的负载率基本相同，充电功率单元优先分配到负载率低的充电枪上。

b）模块平均调度策略：充电功率单元平均分配到不同的充电枪上，根据不同枪的需求，保证各个充电枪模块数量近似均分。

c）优先级调度策略：按照充电枪的优先级进行调度功率，优先级越高的充电枪优先分配功率。

d）时间优先调度策略：按照插枪的时间先后顺序优先进行充电，充电功率优先分配给早插枪的充电枪。

e）平台可以下发多个充电策略，下发后，设备可以根据设置自动切换。

同时，在分配中需根据分配策略的设置进行充电功率调度。影响功率分配还包括“待分配优先标识”用于能够启动优先级低、后启动充电的充电枪，所有启动的充电枪都能分配到功率启动充电。当充电系统存在处于待分配状态的充电枪时，充电功率将优先分配给待分配的充电枪以保障能够启动充电。

充电模式和连接方式

充电机应采用GB/T18487.1-2023附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电连接装置应满足GB/T20234.1-2023和 GB/T20234.3-2023的规定。

充电操作方式

支持多种方式充电操作，支持通过即插即充、定时自动启动、刷卡（CPU卡）、手动启停、远程控制启动、手机扫描充电机或充电终端二维码等方式进行充电控制。

动态功率分配功能

分体式充电机应采用矩阵式功率控制设计，根据充电枪的功率适配，调度充电模块，减少综合损耗，提高模块利用率。在充电过程中，充电机根据用户充电请求、电池充电需求、当前功率变换单元负荷状态，按预定的控制策略动态调整分配连接至各充电接口功率变换模块（充电模块）的数量。

充电机扩容

充电机应能并机扩展当充电机配置功率不能满足充电需要时，应能通过增加充电柜的方式扩展充电功率。扩展后，原充电机柜与扩展充电柜共同组成一套充电系统，具备自动功率分配功能，每个模块可以调度到每把枪。

主动防护设计

具备主动监测电动汽车 BMS 运行状态、电池特性参数及充电机自身的运行状态等功能，须采用安全冗余设计，主动诊断并处理故障和异常，实现电动汽车充电过程的主动防护。

能够对BMS的保护需求进行及时响应。

直流充电机能够对充电过程中动力电池的安全事故进行预警，至少包括电池组内温度偏高故障、单体电池超过截止电压故障、绝缘故障、热失控故障预警功能。

控制导引和控制时序

充电机应具备控制导引功能。

充电机与电池管理系统通信功能

充电机应具备与电动汽车BMS或车辆控制器通信的功能，能判断充电机是否与电动汽车动力蓄电池系统正确连接；获得电动汽车BMS或车辆控制器充电参数和充电实时数据。充电机与电动汽车BMS或车辆控制器之间的通信协议应符合GB/T27930-2023的规定。

计量功能

充电机电能计量功能符合 GB/T 29318 的规定，直流电能表精确度等级不低于2.0级。

显示与输入功能

充电机应配置显示和输入设备，采用7寸电容彩色液晶显示屏实现人机交互功能，显示信息字符清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认。

充电机应显示下列信息,包括但不限于

——运行状态指示：待机、充电、告警/故障；

——手动设定过程中的人工输入信息；

——电池当前SOC、充电电压、充电电流、充电功率、电池类型、电容量；

——已充电时间、已充电电量。

——告警/故障信息。

——最高单体电池电压、最高电池温度；

——充电电压需求、充电电流需求、充电模式。

绝缘检测功能

充电机应具备对直流输出回路进行绝缘检测的功能，并且充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

直流输出回路短路检测功能

充电机应具备对直流输出回路进行短路检测的功能，充电机的短路检测在绝缘检测阶段进行，当直流输出回路出现短路故障时，应停止充电过程并发出告警提示。

车辆插头锁止功能

充电机车辆插头应具备锁止装置

预充电功能

充电机应具备预充电功能。

急停功能

充电终端应安装急停装置，且具备防止误操作的防护措施。急停按钮外部加防护罩，只有破坏防护罩才能按下急停按钮，防止误操作和人为破坏，防护罩需采用亚克力等不宜老化材料。

远程功能

充电机系统联网后通过招标人运营管理平台控制，配合平台实现设备远程升级。

掉电保存功能

充电机应具备掉电保存功能。在充电过程中，当充电机出现电源断电情况时，应能将充电电能计量、故障异常报警、充电交易记录等信息保存至本地；当电源恢复充电机正常工作后，应能将保存数据上传至招标人运营管理平台。

充电机与运营管理平台通信出现故障时（如离网等），在保障安全的前提下不中断充电（可设置），并将相关信息进行本地存储，待网络恢复后应能将保存数据上传至招标人运营管理平台。充电机系统应具备断线重连机制，在离网期间，充电机系统能够按照招标人的要求，不间断的与招标人运营管理平台尝试重连，确保在网络恢复时，充电机能够及时上线。

保护功能

充电机应具备电源输入侧的过压保护、欠压保护。

充电机应具备输出过压保护。

充电机应能够提供车辆侧供电回路及电缆的短路电流保护，短路保护设备的I²t值不应超过500000 A²s。

充电机应具备过温保护，当内部温度达到保护阈值时，采取降功率或停止输出。

充电机应具备开门保护，当充电机门打开造成带电部分露出时，分体式充电机应切断相应部分的电源输出。

充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100 ms内断开直流输出：

——充电机启动急停装置；

——充电机与电动汽车间的保护接地线断开；

——充电机与电动汽车间的连接检测信号线断开。

充电机应具备限制输入电流过冲的能力，开机或启动充电时产生的输入电流过冲不应大于额定输入电流峰值的10 ％。

充电机直流输出接触器接通时，或者动态功率分配充电模块接入时，发生的车辆到充电设备或充电设备到车辆的冲击电流（峰值）应控制在20 A以下。

在启动充电阶段车辆侧接触器闭合后，充电机应对车辆电池电压进行检测，当出现下列情况时，充电机应停止启动过程，并发出告警信息：

——蓄电池反接；

——检测电压与通信报文电池电压之差的绝对值大于通信报文电池电压的5 ％；

——检测电压小于充电机的最低输出电压或大于充电机的额定输出电压。

充电机应具备对电动汽车动力蓄电池二重保护功能，在充电过程中，当检测到输出电压大于车辆最高允许充电总电压，或电流响应结束后检测到输出电流大于车辆当前需求电流的110 ％（当前需求电流值大于等于30 A时）或大于车辆当前需求电流+3 A（当前需求电流值小于30 A时），充电机应在1 s内断开直流输出，并发出告警信息。

充电机应在启动充电前进行供电回路直流接触器触点粘连检测，也可以在直流接触器断开后进行触点粘连检测。当检测到任何一个直流接触器的主触点出现粘连情况时，充电机不应启动充电，并发出告警信息。

充电机在充电过程中，当检测到与电动汽车BMS或车辆控制器发生通信中断时，充电机应停止充电，并发出告警信息。

充电机应在充电握手阶段判断电池管理系统报文中的最高允许充电总电压值，当检测到该值小于充电机最低输出电压时，应停止绝缘监测进程，并发出告警信息。

充电机应在充电阶段实时判断电池管理系统报文中的电压需求和电流需求值，当检测到该值大于车辆最高允许充电总电压或最高允许充电电流时，充电机应停止充电，并发出告警信息。

充电机的雷电防护应符合GB/T 18487.1－2023中11.7条的规定。

环境适应要求

防护等级

充电机外壳防护等级不应低于GB/T 4208中下列的规定：

a）	IP54（室外使用）；

b）	IP32（室内使用）；

c）	IP54（室内暴露于污染的工业环境）。

内部温升要求

充电机动力电源输入电流所流经的回路，如接线端子、输入断路器、输入接触器等；功率变换单元及其内部元器件、输入输出端子；直流输出电流所流经的回路，如接线端子、直流熔断器、直流接触器、功率电阻、电流采样分流器、车辆插头等。这些发热元器件及部件的最高温度小于等于元器件及部件最大耐受温度的90％，且不应影响周围元器件的正常工作和无元器件损坏。

在正常试验条件下，输入为额定值，充电机在最大输出电流下长期运行，内部各发热元器件及各部位连接端子处的温升不应大于表2的规定。

表2  充电机内部温升

| 内部测试点 | 极 限 温 升K |
| --- | --- |
| 动力电源输入端子 | 50 |
| 输入断路器、接触器接线端子 | 50 |
| 塑料绝缘线 | 25 |
| 充电模块输入输出连接端子 | 50 |
| 功率电阻 | 25（距外表30 mm处空间） |
| 电流采样分流器端子连接处 | 70 |
| 熔断器端子连接处 | 70 |
| 直流接触器外壳与极柱 | 50 |
| 直流输出接线端子 | 50 |

安全要求

允许温度

充电机的表面温度应符合GB/T 18487.1－2023中12.5.3条的规定。在额定电流和环境温度 40℃条件下，手握可接触的表面最高允许温度为：

——50℃金属部分；

——60℃非金属部分。

同样条件下，用户可能触及但是不能手握的表面最高允许温度为：

——60℃金属部分；

——85℃非金属部分。

供电设备应设计为：

——接触部分不超过特定温度；

——组件、部分、绝缘体和塑料材料不超过在设施寿命周期内正常使用时可能降低电气 、机械或其他性能的温度。

电击防护

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2023中第7章的要求。

充电机的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 18487.1－2023中11.4条的规定。

接地要求

充电机的接地应符合下列要求：

充电机金属壳体应设置接地端子（螺栓），其直径不应小于6 mm，并应有接地标志；

充电机金属材质的门板、盖板、覆板和类似部件，应采用铜质保护导体将这些部件和充电机的结构主体框架连接，且保护导体的截面积不应小于2.5 mm2；

所有作为隔离带电导体的金属外壳、隔板，电气装置的金属外壳以及金属手柄等，均应有效等电位连接，且接地连续性电阻不应大于0.1Ω；

充电机内的工作接地与保护接地应单独连接到接地导体（铜排）上，不应在一个接地线中串接多个需要接地的电气装置。

电气绝缘性能

绝缘电阻

用开路电压为表3规定的电压等级的测试仪器，测量充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10 MΩ。

介电强度

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定历时1 min的工频交流电压（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中，试验部位不应出现绝缘击穿和闪络现象。

冲击电压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定的标准雷电波短时冲击电压试验。在试验过程中，试验部位不应出现击穿放电。

表3  绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui V | 绝缘电阻测试仪器的电压等级 V | 介电强度试验电压 V | 冲击耐压试验电压 kV |
| --- | --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 250 | 1000(1400） | 1 |
| 60＜Ui≤300 | 500 | 2000(2800） | ±2.5 |
| 300＜Ui≤700 | 1000 | 2400(3360） | ±6 |
| 700 ＜Ui≤ 950 | 1000 | 2×Ui+1000 (2.8×Ui+1400） | ±6 |
| 注1：括号内数据为直流介电强度试验值。 注2：出厂试验时，介电强度试验允许试验电压高于表中规定值的10 ％，试验时间1 s。 |  |  |  |

充电输出要求

输出电压设定误差

在恒压状态下，直流输出电压设定在规定的相应调节范围内，充电机的输出电压误差不应超过±0.5％。

输出电流设定误差

在恒流状态下，输出直流电流设定在额定值的20 ％～最大输出电流值范围内，在设定的输出直流电流大于等于30 A时，输出电流误差不应超过±1 ％；在设定的输出直流电流小于30 A时，输出电流误差不应超过±0.3 A。

稳流精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在规定的相应范围内变化时，输出直流电流在额定值的20 %～最大输出电流值范围内任一数值上，充电机输出电流稳流精度不应超过±1 ％。

稳压精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，输出直流电流在0～最大输出电流值范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电机的输出电压稳压精度不应超过±0.5%。

电压纹波因数

当输入电源电压在额定值±15%范围内变化，直流输出电流在0～最大输出电流值范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围任一数值上，充电机输出电压纹波峰值因数不应大于1%。

限压、限流特性

充电机在恒流状态下运行时，当输出直流电压超过限压整定值时，应能自动限制其输出电压的增加，转换为恒压充电状态。

充电机在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。

启动输出过冲

充电机应具备软启动功能，稳压工作开机启动过程中，输出电压过冲不应大于当前整定值的5 ％；稳流工作开机启动过程中，在设定的输出直流电流大于等于30 A时，输出电流过冲不应大于当前整定值的5 ％；在设定的输出直流电流小于30 A时，输出电流过冲不应大于1.5 A。

当充电机从暂停状态恢复充电状态时，应同样满足上述要求。

待机功耗

充电桩交流侧需配备交流接触器，在额定输入电压下，充电桩处于待机状态时，模块休眠不带电，插枪充电时唤醒模块，且待机功耗不大于N*30W。

注：N表示充电接口数量。

效率、功率因数

在额定输入电压下，充电机效率、输入功率因数应符合下表的要求。

表4  充电机效率、功率因数

| 实际输出功率Po /额定输出功率Pn | 效率 | 功率因数 |
| --- | --- | --- |
| 20％≤Po/Pn≤50％ | ≥88％ | ≥0.95 |
| 50％＜Po/Pn≤100％ | ≥93％ | ≥0.98 |

噪声

正常试验条件下，交流输入为额定值，充电机在额定输出功率下且内部温度稳定后，在周围环境噪声不大于40 dB的条件下，距离充电机水平位置1 m处，测得噪声最大值应符合表5的要求。

表5噪声级别要求

| 噪声等级 | 噪声最大值dB |
| --- | --- |
| Ⅰ级 | ≤55 |
| Ⅱ级 | 55～80 |
| Ⅲ级 | ＞80 |

根据不同的安装场所，充电机在使用时的噪声应符合国标Ⅱ级的要求。